芜湖造船厂有限公司

新增一喷二涂涂装工场

# 工艺要求

一、 项目概况

项目名称：海工及船舶制造涂装车间

涂装车间尺度：

喷砂间尺寸（长×宽×高）       36m×33m×12m      （1间）

喷漆间尺寸（长×宽×高）       72m×32m×12m      （2间）

喷砂间中间机房（长×宽）       36m×12m           （2间）

喷砂间后置机房（长×宽）       57m× 8m           （1间）

涂装间中间机房（长×宽）       72m×10m           （1间）

二层结构/一层高+7m、二层顶高+14m

二、项目内容

2.1、所有喷涂设备及电气控制系统的设计、制作、安装、调试、交验及售后服务等全部工程。

2.1.1 喷砂间设备包含磨料回收系统、喷砂缸系统、真空吸砂机系统、全室除尘系统、局部除尘系统、除湿机及送风系统等装置；

2.1.2 涂装间设备包含涂装间的送排风及处理系统、转轮+CO有机废气治理装置、除湿机、加热箱、送排风管路及附件等装置；

2.1.3 电气控制系统包含喷砂设备作业和涂装设备作业的单机、集中控制和管理；

2.1.4 本项目所有设备的采购、制作及安装调试；设备用钢结构和送风、排风管路系统采购、制作及安装；电气控制系统的制作、安装及调试；组织分项系统

调试及总系统的联调调试，验收、培训等工作直至最终交付使用的完整性工程；

三、项目周期

项目总周期：80天。

签订合同后，35天陆续交货，50天设备制造结束。

40天开始安装，40天安装结束。

- 四、涂装车间原则

涂装工场，须满足以下特点：

温度与湿度：温度与湿度在开机 2 个小时后：

①、喷砂房：湿度＜70%，夏季的温度 28℃±2℃；

②、喷漆房：湿度＜75%，夏季的温度 28℃±2℃，

冬季的温度 10～15℃±2℃；

排放需满足天津新标《大气污染物综合排放标准》DB32/4041—2021，同时满足国家相关标准；经处理后的出口含尘气体排放浓度≤20mg/m³，不低于芜湖地方标准。

五、设计、制造要求

喷砂间均采用无障碍设计。最大限度地利用有效空间，并可方便磨料回收作业。

- 每天完成4000 m2为生产纲领。

钢砂回收能力，按照每日钢砂量保守375t，进行科学配置。

六、 工程范围及工期

6.1.投供应商负责喷砂设备、涂装设备、电气控制系统（含集中控制）涉及的所有设备和管路的设计、制造、运输、安装、调试、交验及售后服务等全过程，

本项目为“交钥匙工程”。

6.2.供应商负责提供所有设备能源计量表（含电度表、气体流量计及仪表校验），并安装、调试，所有计量信号需要接入集中控制室能源管理系统。

6.3. 供应商负责动力配电箱到设备控制柜及设备控制柜到设备的电缆、桥架（热浸锌桥架钢板厚度≥2mm、或不锈钢桥架）的设计制作安装调试，招标方负

责将配电电缆送至动力配电箱（业主提供）上桩头。

6.4. 供应商提供设备基础图纸及预埋件图纸、数量及技术条件，并参与设备基础及预埋件验收。

6.5. 供应商负责本工程所涉及设备和系统的质量保证、技术服务，以及售后服务。

6.6. 供应商负责配合招标方进行试生产，现场醒目位置张贴永久设备操作规程牌。试生产派专人配合，直至达到设计生产能力。

6.7. 供应商负责相关使用证书的取得，环保设施的报验，负责达标排放（包括粉尘、废气等），通过芜湖市环保主管部门验收。

6.8.工程未总体竣工验收并交付业主使用之前，供应商做好全部工程的成品保护工作。

6.9. 供应商施工人员的劳防用品由供应商自行负责，投标方在投标文件中应提供明确的工作界面及职责分工表。

6.10. 供应商自行负责设备运至现场后的转运、吊装、人员食宿、交通及现场保管等工作等。

6.11. 供应商负责储气罐至机房内各设备用气点管路的设计、制造、安装、调试、取证（如有），并提供与系统管道相连接的配对法兰，招标方负责将压缩空

气送至喷砂间储气罐出口，储气罐位置见图纸。

6.12. 供应商负责天然气与设备进口连接的材料（含配对法兰）、安装、调试、

取证（如有）；机房内具体详见图纸。

6.13. 供应商负责所有通风管路及其附件、设备间的管路及附件连接、电气连接、各种平台的设计、制造、安装、调试，达到设计功能、满足使用要求，并交

付使用。

6.14.本项目所有的烟囱、风管、管道的抗震吊支架（包括在穿越抗震缝两侧各安装的柔性接头）的设计、制造、安装、调试。

6.15.本工程所有的工程量以满足设计功能为准（招标主要清单仅供参考），施

工图纸涵盖的所有工程、隐蔽工程（如有）由施工安装单位完成，不因漏报

而予以增补。

6.15.不局限与上述部分，根据技术协议编制阶段，甲乙双方根据现场情况，进行局部的调整。

七、  执行标准

严格按照整体涂装房设计、制造的有关国家及行业制订的规范、标准执行，并满足国家技术监督局制定的有关标准。所使用的标准如遇与投标方所执行的标准相矛盾时，应按水平较高的标准执行。

制造执行的规范和标准，但不限于下列标准的范围：

GB16297-1996 大气污染综合排放标准

GB 6514-1995 涂装作业安全规程 喷漆室安全技术规定

GB18163-2020 电动机能效限定值及能效等级

GB12942-1991 涂装作业安全规程 有限作业空间安全技术规定

GB128001-1991 生产过程安全卫生要求总则

GBJ87-1985 工业企业噪声控制设计规范

GB50054-1994 低压配电设计规程

GB50270-2010 输送设备安装工程施工及验收规范

GB/T8923-2011 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级

JB/T10349-2002 干式喷砂机

GB150-1998 钢制压力容器

GB/T7932 气动系统通用技术条件

GB50019-2003 采暖通风与空气调节设计规范

GB50017-2003 钢结构设计规范

JB/T10341-2002 滤筒式除尘器

GBZ1-2010 工业企业设计卫生标准

GB50169-2006 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GB50231－2009 机械设备安装工程施工及验收通用规范

GB50275-2010 压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范

GB50270－2010 输送设备安装工程施工及验收规范

GB50205-2017 钢结构工程施工质量验收规范

GB55002-2021 建筑与市政工程抗震通用规范

GB50981--2014 建筑机电工程抗震设计规范

GB50168-2006 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范

GB50058-2014 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

94D401-3 爆炸和火灾危险环境电气线路和电气设备安装

GB4942.2 低压电器外壳防护等级

GB50184-2011 工业金属管道工程施工质量验收规范

GB50051 烟囱设计规范